计量泵附件在系统运用中的说明：

- 在整个加药系统中附件的选择正确与否，

关系到整个系统的正确与安全运行。如有疑

问请来电咨询。

- 安全阀在系统中起到保护计量泵及管路系

统的作用。当系统压力超过安全阀设定压力时，

安全阀就会起跳排泄压力，达到保护计量泵及

管路系统因超压而损坏计量泵部件的功能。

- 过滤器的作用是防止纤维状或大颗粒物料

进入计量泵卡住进出口单向阀，使泵无法正常

工作。

- 背压阀的作用是起到防止系统虹吸及保证计量泵的输出精度。当系统压力较低或为负压的情况下必须使用。在正压系统中可不必使用。背压阀的安装应尽可能靠近投加点，在自动投加药品中尤为重要，可避免加药滞后的现象。

5、脉动阻尼器在系统中起到减小计量泵出口流量和压力的波动，达到某种工艺要求的需要。一般性工艺要求脉动值为5%-10%、较高工艺要求为3%-5%。